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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»



	вул. Гоголя, 285, м.Черкаси, 18002, Україна
 тел.(0472) 36-02-69, e-mail: kanc@cherkasyoblenergo.com
Р/р 543545070000000260083001083 код ЄДРПОУ 22800735 МФО 354507 в ФЧОУ АТ «Ощадбанк»



Протокол параметризації лічильника електроенергії.

(додаток до паспорта лічильника) 

Тип електролічильника: «Itron SL7000», зав. № 99999999, що належить: ТОВ  «Агротех», місце встановлення: ТП-111, РУ-0,4кВ,  м. Черкаси, вул. Шевченка, 100,  пройшов параметризацію із введенням таких значень параметрів:

	Параметри мережі
	Діапазон струмів
	1/5/10А

	
	Максимальний струм
	10А

	
	Підключення
	Трансформаторне підключення

	
	Напруга
	4х220/380 В 

	Коефіцієнт трансформації
	ТС
	1/1

	
	ТН
	1/1

	Тарифи
	
	1 тариф

	Профіль навантаження
	Крок
	30 хв. (ГН1), 5 хв. (ГН2)

	
	Канали
	A+, A-, R+, R- (ГН1), Urms, Irms, F, cosφ (ГН2)

	Фізична адреса
	
	9999

	Тип зв’язку з модемом

	CSD

IP
	0952823532
192.168.15.234

	Тип модему
	GSM/GPRS
	Itron Sparklet


Лічильник запрограмований на: 1 тарифи, 1 сезон:

Перехід на літний/зимовий час: норми – Евро-2н.
Оптопорт електролічильника опломбований пломбою: № А11111111  ПАТ «Черкасиобленерго»
Дата параметризації:


12.04.2024
Параметризацію виконав:     

Зарічний С.О.

Підпис ______________________

Начальник ВП та ОАСОЕ:

Чернуха А.В.

Підпис ______________________

М.П.         
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